REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL · MÉXICO / CARIBE

DOSSIÊ INSTITUCIONAL DE COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA E PROPOSIÇÃO TÉCNICA

Estruturação e Validação Experimental da Metodologia AeroProf AGL-TDR para Caracterização, Diagnóstico e Localização de Anomalias em Circuitos de Iluminação de Aeródromos

STATUS DO DOCUMENTO E QUALIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DOCUMENTO INTEGRADO PARA ANÁLISE INSTITUCIONAL E OPERACIONAL Proposta Técnica e Metodológica enviada para a empresa ASUR Aeropuertos del Este Entidades Partícipes: ASUR Aeropuertos del Este · DWELL Sistemas para Internet – Inova Simples (I.S.) / AeroProf – Airport Infrastructure Technology Versão Consolidada 1.0 Executive · Confidencial · Minuta para Análise e Estruturação da PoC Salvador, Bahia, Brasil · Setembro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

Abaixo apresenta-se a estrutura integrada deste Dossiê Institucional, combinando o instrumento formal de cooperação tecnológica e os anexos técnicos e operacionais completos do projeto AeroProf AGL-TDR:

CARTA DE INTENÇÕES (DOCUMENTO PRINCIPAL)

COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ESTRUTURAÇÃO E VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA AEROPROF AGL-TDR

Âmbito Institucional: Aplicação da Tecnologia de Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) ao Paradigma eMaintenance na Infraestrutura de Iluminação de Aeródromos (AGL) sob Operação da ASUR Aeropuertos del Este.

1. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS PARTICIPANTES

1.1. ASUR Aeropuertos del Este: De um lado, a empresa ASUR AEROPUERTOS DEL ESTE, operadora de infraestrutura aeroportuária responsável pela gestão, operação e manutenção das instalações de lado ar e sistemas de balizamento noturno em seus aeródromos concedidos, doravante denominada simplesmente 'ASUR'.

1.2. DWELL / AeroProf: De outro lado, a DWELL SISTEMAS PARA INTERNET. INOVA SIMPLES (I.S.), pessoa jurídica brasileira inscrita no CNPJ sob o n.º 68.123.423/0001-32, de natureza jurídica 234-8 (Empresa Simples de Inovação), com sede em Salvador, Bahia, Brasil, doravante denominada simplesmente 'DWELL', titular e desenvolvedora da solução e arquitetura AeroProf – Airport Infrastructure Technology, representada por seu responsável técnico Wellington Vieira dos Santos.

2. ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL DA DWELL E VINCULAÇÃO À PROVA DE CONCEITO

A participação da DWELL na Prova de Conceito (PoC) e no desenvolvimento da metodologia AGL-TDR encontra correspondência direta com as atividades econômicas constantes de seu registro cadastral perante a Receita Federal do Brasil, de acordo com os seguintes códigos CNAE:

| Código CNAE | Descrição da Atividade Econômica | Enquadramento |
| --- | --- | --- |
| 62.01-5-01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | Atividade Principal |
| 72.10-0-00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | Atividade Secundária |
| 63.11-9-00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem | Atividade Secundária |
| 62.04-0-00 | Consultoria em tecnologia da informação | Atividade Secundária |
| 62.09-1-00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | Atividade Secundária |
| 62.02-3-00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | Atividade Secundária |
| 85.99-6-03 | Treinamento em informática | Atividade Secundária |

3. CONSIDERAÇÕES E JUSTIFICATIVA DA COOPERAÇÃO

A gestão de infraestrutura de iluminação de aeródromos (AGL - Airfield Ground Lighting) é um elemento crítico para a segurança das operações aéreas noturnas e em condições de baixa visibilidade (IFR/CAT). Atualmente, circuitos AGL enfrentam o desafio da 'invisibilidade elétrica', onde falhas de isolamento, degradação de transformadores isoladores, emendas oxidadas e infiltração de água em caixas de passagem geram paralisações não programadas difíceis de localizar.

A integração de dados de reflectometria no domínio do tempo (TDR) ao ecossistema AeroProf eMaintenance permite transformar a manutenção reativa tradicional em um diagnóstico preditivo highly preciso, capaz de apontar a localização exata da anomalia no espaço físico e na plataforma GIS antes que ocorra a falha total do circuito.

4. DO ENQUADRAMENTO TECNOLÓGICO: eMAINTENANCE E TDR

A metodologia proposta fundamenta-se no paradigma eMaintenance, que conecta sensores físicos de aquisição (TDR) a uma arquitetura de banco de dados geoespacial (GIS) e inteligência analítica. No contexto AGL, a cadeia engloba: circuito elétrico desenergizado → injeção do pulso TDR → captura do trace de reflexão → comparação com a biblioteca de assinaturas → identificação da anomalia → correlação com a posição física → registro no AeroProf.

5. DO OBJETO

Constitui objeto desta Carta registrar o interesse recíproco no desenvolvimento, validação e aplicação experimental da metodologia AeroProf AGL-TDR para a caracterização, diagnóstico e localização de anomalias em circuitos AGL dos aeródromos sob administração da ASUR Aeropuertos del Este.

6. DA NATUREZA DA PROVA DE CONCEITO E CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

A Prova de Conceito (PoC) terá caráter experimental e demonstrativo. Sua execução observará rigorosos portões de controle (Readiness Gates G0 a G9) e matrizes de engenharia de confiabilidade (FMEA), assegurando que todas as intervenções de campo ocorram sob condição estritamente desenergizada e isolada (LOTO), sem impacto nas operações comerciais régias.

7. DAS RESPONSABILIDADES OPERACIONAIS DA ASUR AEROPUERTOS DEL ESTE

7.1. Acesso Airside: Disponibilizar o acesso aos circuitos AGL piloto selecionados em janela operacional segura e desenergizada;

7.2. Segurança Elétrica: Promover o isolamento e desenergização formal do circuito sob rigoroso protocolo de Bloqueio e Etiquetagem (LOTO - Lockout/Tagout);

7.3. Informações Cadastrais: Fornecer diagramas unifilares, cadastros de caixas de passagem, especificações de cabos e histórico de manutenção do circuito;

7.4. Fiscalização Técnica: Acompanhar com sua equipe técnica de manutenção elétrica todas as atividades de campo e validação de baselines;

7.5. Infraestrutura e Custeio: Prover e custear a infraestrutura computacional, de conectividade e apoio operacional local necessários à execução da PoC sem ônus para a DWELL.

8. DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DA DWELL / AEROPROF

8.1. Metodologia e Protocolos: Desenvolver a estrutura metodológica e os protocolos de ensaio laboratorial e de campo para aquisição TDR;

8.2. Biblioteca de Assinaturas: Construir a biblioteca experimental de assinaturas TDR cobrindo componentes individuais, conjuntos e defeitos controlados;

8.3. Engenharia de Confiabilidade: Elaborar a matriz FMEA de engenharia de confiabilidade e os critérios de validação dos traces (Gates de Baseline);

8.4. Processamento e GIS: Realizar o processamento computacional, correlação GIS e apresentação dos resultados analíticos no AeroProf;

8.5. Entregáveis Técnicos: Entregar o Relatório Técnico Conclusivo e o procedimento operacional padronizado para uso futuro pela ASUR.

ANEXO I — PROJETO TÉCNICO E MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO

METODOLOGIA EXPERIMENTAL AEROPROF AGL-TDR

PROJECT METADATA & CONTROL

Projeto: AeroProf AGL-TDR

Solução/Empresa: AeroProf – Airport Infrastructure Technology

Responsável Técnico: Wellington Vieira dos Santos (wellington.vieira001@gmail.com | +55 71 98736-0111)

Localização: Salvador – BA – Brasil (P&D) / Aeroportos da Rede ASUR Aeropuertos del Este (Campo)

Versão & Data: 1.0 Executive | Setembro de 2026 | Documento Orientativo e Proposta Técnica

I.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este Memorial Descritivo estabelece as diretrizes técnicas para o desenvolvimento de uma metodologia experimental destinada à caracterização, identificação e localização de anomalias em circuitos de iluminação de aeródromos — AGL (Airfield Ground Lighting) — utilizando a técnica de Reflectometria no Domínio do Tempo — TDR (Time Domain Reflectometry).

O projeto será desenvolvido em duas etapas principais:

ETAPA 1 — LABORATÓRIO: Caracterização controlada de cabos, componentes e circuitos AGL, incluindo a obtenção de assinaturas TDR individuais e combinadas em bancada especializada.

ETAPA 2 — CAMPO: Aplicação da metodologia desenvolvida em circuitos AGL reais de aeroporto, em condição controlada de segurança, com os circuitos devidamente isolados e desenergizados.

O objetivo não é inicialmente selecionar ou adquirir determinado fabricante de TDR, mas desenvolver uma metodologia independente do equipamento, capaz de utilizar os traces obtidos por instrumentos TDR tecnicamente adequados.

I.2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

O AeroProf está desenvolvendo uma arquitetura tecnológica destinada à gestão, diagnóstico e manutenção inteligente de ativos aeroportuários. No contexto dos circuitos AGL, existe interesse na utilização de TDR para identificar e estimar a localização de eventos elétricos ao longo do circuito, tais como:

Circuito aberto

Descontinuidade mecânica ou elétrica

Alteração severa de impedância

Emenda inadequada ou mal executada

Conexão degradada ou oxidada

Alteração de terminação

Infiltração de água em caixas de passagem

Corrosão em conectores e terminais

Dano parcial do condutor (redução de seção)

Desconexão de componentes

Alterações associadas a transformadores isoladores

Outros eventos capazes de produzir reflexões ou alterações mensuráveis no sinal TDR

A principal dificuldade técnica é que um circuito AGL real não corresponde simplesmente a um cabo ideal. O circuito pode apresentar transformadores isoladores, conectores, emendas, terminações e outros elementos que podem produzir assinaturas próprias no trace TDR. Dessa forma, uma anomalia observada em campo somente poderá ser corretamente interpretada se houver conhecimento prévio das assinaturas produzidas pelos componentes e pela arquitetura do circuito. Por esse motivo, propõe-se inicialmente a construção de uma biblioteca experimental de assinaturas TDR de circuitos AGL.

I.3. REFERÊNCIA METODOLÓGICA

Como referência metodológica inicial será considerada a abordagem experimental utilizada no conjunto de dados: WISE-CASING — Time Domain Reflectometry Data from Lab Experiment on Coaxial Cable, disponibilizado pelo Lawrence Berkeley National Laboratory por meio do portal Data.gov. A referência utiliza um experimento controlado de TDR em cabo, permitindo a comparação entre condições de referência e condições com alteração/dano.

A proposta AeroProf AGL-TDR utiliza o princípio experimental de:

PRINCIPIO EXPERIMENTAL BASE Condição conhecida → Aquisição do trace → Introdução controlada de alteração → Nova aquisição → Comparação das assinaturas → Correlação com a posição física.

Entretanto, o projeto AeroProf amplia a abordagem para uma arquitetura diferente: circuitos AGL e seus componentes reais.

I.4. DIFERENCIAL DA ABORDAGEM AEROPROF

A metodologia será estruturada em níveis progressivos de complexidade:

Nível 1 — Componente Individual: Caracterização isolada de cabo, transformador isolador, conectores, terminação e elementos de conexão.

Nível 2 — Subsistema: Caracterização de combinações representativas: cabo + transformador isolador, cabo + conexão, cabo + terminação.

Nível 3 — Circuito Integrado: Caracterização de uma configuração representativa completa de circuito AGL.

Nível 4 — Anomalias Controladas: Introdução deliberada de defeitos ou alterações conhecidas sob procedimento controlado.

Nível 5 — Campo: Aplicação da metodologia validada em circuito AGL real em aeródromo operacional.

I.5. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO E FORMULAÇÃO

O TDR injeta um pulso elétrico no circuito sob teste. O sinal percorre o meio de transmissão e parte de sua energia pode retornar ao instrumento quando encontra uma alteração de impedância. O tempo entre a emissão e o retorno do evento permite estimar uma distância elétrica. De forma simplificada:

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO TDR Distância (m) ≈ [ Velocidade de Propagação (VOP) × Tempo de Retorno (t) ] / 2

A velocidade de propagação depende das características elétricas e construtivas do cabo e é normalmente representada pelo fator de velocidade — VOP. A metodologia deverá avaliar experimentalmente a relação entre: tempo do evento → distância elétrica → posição física → componente/anomalia.

I.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

Caracterizar a assinatura TDR de um cabo AGL em condição conhecida.

Caracterizar individualmente o transformador isolador.

Caracterizar interfaces e conexões.

Caracterizar o conjunto cabo + transformador isolador.

Determinar a repetibilidade das medições estatisticamente.

Avaliar a influência do VOP e calibração experimental.

Avaliar a influência da impedância configurada no TDR.

Avaliar a influência da largura do pulso de injeção.

Identificar eventos característicos de diferentes condições físicas e elétricas.

Criar uma biblioteca estruturada de traces brutos e pós-processados.

Introduzir anomalias controladas em ambiente seguro.

Correlacionar a distância indicada pelo TDR com a posição física conhecida.

Avaliar e quantificar o erro de localização.

Desenvolver critérios rigorosos para obtenção de baseline.

Validar a metodologia em campo sob regime desenergizado.

Integrar posteriormente os resultados ao AeroProf/GIS.

I.7. ESCOPO DETALHADO DA ETAPA LABORATORIAL

A etapa laboratorial deverá contemplar a caracterização precisa do cabo, do transformador isolador e das anomalias controladas.

Na caracterização do cabo, devem ser registrados: comprimento físico, tipo de cabo, fabricante/modelo, seção transversal, características construtivas, temperatura, umidade, VOP, impedância, configuração do TDR, largura do pulso e frequência/taxa de aquisição.

Na caracterização do transformador isolador, devem ser avaliadas: entrada, saída, condição de conexão, resposta TDR, posição do componente, repetibilidade e comportamento em diferentes configurações de terminação. O objetivo é verificar experimentalmente se existe uma assinatura identificável e repetível associada ao componente e à sua configuração de conexão.

ANOMALIAS CONTROLADAS MAPEADAS (TABELA H01 A D14)

| Código | Condição / Anomalia Simulada em Laboratório |
| --- | --- |
| H01 | Circuito íntegro de referência (Baseline) |
| D01 | Circuito aberto (descontinuidade total) |
| D02 | Curto-circuito controlado |
| D03 | Emenda íntegra bem executada |
| D04 | Emenda inadequada ou de alta impedância |
| D05 | Aumento controlado de resistência de contato |
| D06 | Conexão degradada por fadiga mecânica |
| D07 | Conector oxidado / corroído |
| D08 | Alteração não prevista de terminação |
| D09 | Transformador isolador desconectado |
| D10 | Alteração de conexão no secundário do transformador |
| D11 | Dano parcial controlado no condutor (redução de seção) |
| D12 | Alteração local de impedância no cabo |
| D13 | Condição associada à infiltração de umidade em caixa de passagem |

I.8. REPETIBILIDADE, BASELINE E DATASET EXPERIMENTAL

Cada condição relevante deverá ser medida em quantidade suficiente para avaliar repetibilidade (mínimo recomendado: 5 aquisições por condição). Para cada condição deverão ser avaliados: média, dispersão, posição do evento, amplitude do evento, estabilidade do trace, distância estimada, erro absoluto, erro relativo e repetibilidade.

O conceito de baseline será dividido em: (1) Baseline Laboratorial [bancada controlada], (2) Baseline de Circuito [configuração integrada íntegra] e (3) Baseline de Campo [circuito AGL real considerado operacional].

Cada medição do dataset experimental deverá conter 22 atributos obrigatórios: ID do teste, data, horário, operador, laboratório, equipamento, número de série, cabo, comprimento, VOP, impedância, largura do pulso, configuração, transformador, terminação, condição, tipo de anomalia, posição física da anomalia, distância indicada pelo TDR, erro, temperatura, umidade e arquivo bruto.

I.9. FORMATOS DE DADOS, INTEROPERABILIDADE E GIS

Os dados deverão ser disponibilizados em formatos digitais abertos e processáveis: CSV, TXT, JSON, além do formato nativo do instrumento. Os arquivos brutos serão preservados sem alteração. Na etapa de campo, cada evento será correlacionado no GIS do AeroProf ao aeroporto, circuito, trecho, caixa de passagem, transformador, coordenada física e ativo georreferenciado.

I.10. PROCEDIMENTOS DE CAMPO E GATES DE BASELINE (G0 A G5)

A campanha de campo observará 15 passos sequenciais: identificação do circuito, confirmação da documentação, identificação de origem e extremidade, mapeamento de componentes, isolamento elétrico, desenergização, liberação formal, inspeção visual, configuração do TDR, aquisição da baseline, repetição da medição, comparação com referências de laboratório, investigação de eventos, correlação física e registro no AeroProf.

A aceitação da baseline de campo seguirá os portões:

Gate G0 (Segurança): Circuito isolado, desenergizado (LOTO) e formalmente liberado.

Gate G1 (Topologia): Origem, destino, comprimento físico e componentes mapeados.

Gate G2 (Curva Inicial): Trace adquirido com configuração parametrizada e documentada.

Gate G3 (Investigação): Eventos e reflexões não explicados devidamente analisados.

Gate G4 (Baseline): Curva considerada íntegra e com repetibilidade demonstrada.

Gate G5 (Validação): Capacidade de identificar e localizar evento conhecido ou correlacionável.

ANEXO II — APRESENTAÇÃO EXECUTIVA E SÍNTESE ESTRUTURADA

ALINHAMENTO DE SLIDES INSTITUCIONAIS PARA A DIRETORIA DA ASUR

Slide 1: Capa Executiva AeroProf AGL-TDR: Proposição Tecnológica para a ASUR Aeropuertos del Este. Validação experimental de reflectometria TDR em circuitos de balizamento noturno sob o paradigma eMaintenance.

Slide 2: O Problema de Negócio A invisibilidade elétrica do circuito AGL. Falhas intermitentes, infiltração de água e degradação de transformadores causam paralisações operacionais e buscas cegas em extensas linhas de cabo.

Slide 3: A Solução Tecnológica Transição do diagnóstico reativo para o eMaintenance geoespacial. O AeroProf conecta o pulso TDR ao cadastro GIS do aeródromo, transformando o tempo de resposta do pulso em localização métrica na pista.

Slide 4: A Matriz de Abordagem Metodologia em 5 Níveis de Complexidade: do componente individual em bancada (Nível 1) até a aplicação em circuitos reais desenergizados no aeroporto (Nível 5).

Slide 5: A Biblioteca de Assinaturas Criação do banco de dados experimental contendo a impressão digital (trace) de cada componente (transformadores isoladores, emendas, conectores) e das 14 anomalias simuladas (H01 a D14).

Slide 6: Engenharia de Confiabilidade (FMEA) Mapeamento rigoroso dos 30 modos de falha metodológicos. Priorização absoluta no RPN 480 (confusão entre assinatura de componente e defeito) mitigado pela caracterização prévia.

Slide 7: Governança e Portões (Gates) Protocolos estritos de segurança LOTO (Lockout/Tagout). Nenhuma medição de campo ocorre sem que o circuito esteja desenergizado e no Gate G0 formalmente aceito.

Slide 8: Resultados e Escala Digital Twin da rede de balizamento AGL. Redução drástica do MTTR (Tempo Médio de Reparo), preservação do histórico de manutenção e expansão da tecnologia para toda a malha aeroportuária da ASUR.

ANEXO III — ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE: ANÁLISE COMPLETA FMEA

ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA, EFICIÊNCIA E CONTROLES (FMEA-001 A FMEA-030)

A avaliação de riscos metodológicos do projeto AeroProf AGL-TDR utiliza a matriz FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) baseada no Risco Prioritário (RPN):

MÉTRICA RPN RPN = Severidade (S: 1-10) × Ocorrência (O: 1-10) × Detecção (D: 1-10) Quanto maior o RPN, maior a prioridade de prevenção e controle técnico.

TABELA FMEA COMPLETA (30 MODOS DE FALHA SEM SUPRESSÃO)

| ID | Modo de Falha | Efeito | Causa Potencial | Controle / Prevenção | S | O | D | RPN | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMEA-001 | Circuito não desenergizado | Risco pessoal/equipamento | Falha de isolamento | LOTO, teste ausência tensão | 10 | 2 | 2 | 40 | Gate G0 obrigatório |
| FMEA-002 | Circuito incorreto conectado | Trace de circuito diferente | Topologia incorreta | Conferência documentação | 9 | 3 | 4 | 108 | Confirmar origem/destino |
| FMEA-003 | VOP incorreto | Erro na localização | Configuração inadequada | Determinação exp. do VOP | 8 | 5 | 5 | 200 | Calibrar/validar VOP |
| FMEA-004 | Impedância incorreta | Reflexões distorcidas | Configuração inadequada | Ensaios de parametrização | 8 | 4 | 5 | 160 | Validar configuração |
| FMEA-005 | Cabo ref. inadequado | Baseline incorreta | Cabo dif. do real | Caracterização prévia | 8 | 3 | 5 | 120 | Registrar especificação |
| FMEA-006 | Transformador não caracterizado | Falsa interpretação | Componente gera reflexão | Caracterização individual | 9 | 6 | 7 | 378 | Alta prioridade |
| FMEA-007 | Interface cabo/transf. gera reflexão | Eventual falso defeito | Descontinuidade impedância | Teste individual/integrado | 8 | 6 | 7 | 336 | Alta prioridade |
| FMEA-008 | Emenda inadequada | Reflexão localizada | Mau contato | Defeito controlado lab | 9 | 5 | 5 | 225 | Criar assinatura exp. |
| FMEA-009 | Emenda aberta | Perda do circuito | Falha mecânica/elétrica | Cenário controlado lab | 9 | 4 | 4 | 144 | Validar detecção |
| FMEA-010 | Condutor aberto | Interrupção circuito | Rompimento físico | Defeito controlado lab | 10 | 4 | 4 | 160 | Validar distância |
| FMEA-011 | Curto-circuito | Alteração severa resposta | Falha condutor | Ensaio controlado lab | 9 | 3 | 4 | 108 | Procedimento específico |
| FMEA-012 | Conector oxidado | Alteração impedância | Corrosão | Caracterização controlada | 8 | 5 | 6 | 240 | Criar referência |
| FMEA-013 | Infiltração de água | Alteração elétrica | Falha de vedação | Ensaio controlado lab | 9 | 5 | 7 | 315 | Alta prioridade |
| FMEA-014 | Terminação desconhecida | Falsa reflexão final | Topologia incompleta | Mapear circuito GIS | 7 | 5 | 6 | 210 | Gate G1 |
| FMEA-015 | Comprimento físico desconhecido | Impossível validar dist. | Cadastro incompleto | Levantamento físico/GIS | 8 | 5 | 5 | 200 | Corrigir cadastro |
| FMEA-016 | Ruído/interferência | Trace instável | Ambiente/equipamento | Ensaios repetidos | 7 | 5 | 5 | 175 | Investigar origem |
| FMEA-017 | Mau contato cabo teste | Falsa reflexão | Conexão inadequada | Inspeção e repetição | 8 | 4 | 4 | 128 | Padronizar conexão |
| FMEA-018 | Não obtenção de baseline íntegra | Sem comparação | Circuito já degradado | Diagnóstico incremental | 9 | 6 | 8 | 432 | Gate crítico |
| FMEA-019 | Baseline sem repetibilidade | Inconsistência | Variação montagem | Critérios estatísticos | 9 | 5 | 7 | 315 | Alta prioridade |
| FMEA-020 | Confusão assinatura x defeito | Falso diagnóstico | Biblioteca insuficiente | Caracterização individual | 10 | 6 | 8 | 480 | Prioridade Máxima |
| FMEA-021 | TDR inadequado ao ensaio | Dados não confiáveis | Especificação insuficiente | Qualificação técnica | 9 | 3 | 5 | 135 | Avaliação laboratorial |
| FMEA-022 | Formato dados indisponível | Impossível analisar | Instrumento fechado | Exigir exportação | 7 | 4 | 6 | 168 | Requisito contratual |
| FMEA-023 | Perda dos traces brutos | Perda de evidência | Armazenamento ruim | Backup automatizado | 8 | 3 | 6 | 144 | Backup obrigatório |
| FMEA-024 | Posição anomalia desconhecida | Impossível validar | Falta ref. física | Georreferenciamento | 8 | 4 | 6 | 192 | Registrar coord. |
| FMEA-025 | Distância TDR != dist. física | Erro de localização | VOP/topologia incorreta | Calibração e correlação | 9 | 5 | 7 | 315 | Alta prioridade |
| FMEA-026 | Campo diferente de bancada | Baixa transferência | Diferença instalação | Baseline de campo | 8 | 6 | 7 | 336 | Comparação lab/campo |
| FMEA-027 | Intervenção não documentada | Mudança assinatura | Alteração circuito | Registro obrigatório | 7 | 5 | 7 | 245 | Controle configuração |
| FMEA-028 | Curva saudável sem validação | Falso baseline | Critério subjetivo | Gates G4/G5 | 10 | 4 | 8 | 320 | Gate crítico |
| FMEA-029 | Defeito não reproduz real | Baixa representatividade | Modelo lab ruim | Revisão pelo lab | 8 | 5 | 7 | 280 | Revisar modelo |
| FMEA-030 | Resultado não reproduzido | Falha transferência | Diferença lab/campo | Campanha validação | 10 | 4 | 8 | 320 | Gate G5 |

III.3. PRIORIZAÇÃO CRÍTICA RPN E AÇÕES MITIGATÓRIAS

Os maiores riscos metodológicos identificados na análise FMEA são:

1. FMEA-020 (RPN 480): Confusão entre assinatura de componente e defeito — É o risco central que justifica a existência da etapa laboratorial.

2. FMEA-018 (RPN 432): Não obtenção de baseline íntegra — A metodologia precisa prever diagnóstico incremental antes de declarar uma curva como referência.

3. FMEA-006 (RPN 378): Assinatura do transformador isolador não caracterizada — O componente deve ser caracterizado isoladamente antes da análise do circuito.

4. FMEA-007 (RPN 336): Reflexão da interface cabo/transformador — Deve ser separada experimentalmente da assinatura do cabo.

5. FMEA-026 (RPN 336): Diferença entre bancada e campo — A validação de campo não pode ser tratada como simples repetição do ensaio de laboratório.

6. FMEA-025 (RPN 315): Distância TDR diferente da distância física — Exige validação do VOP, topologia e influência dos componentes.

7. FMEA-019 (RPN 315): Falta de repetibilidade na baseline — A baseline somente será aceita após demonstração estatística de estabilidade.

III.4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO LABORATORIAL E DE CAMPO

A etapa laboratorial será aceita mediante 13 critérios: identificação da configuração, caracterização do cabo, do transformador e das interfaces, obtenção de baseline, repetibilidade demonstrada, aquisição dos traces brutos, identificação de eventos, ensaios de anomalias controladas, correlação distância/posição, estimativa do erro, documentação dos parâmetros, definição de limitações e recomendação para o ensaio de campo.

A etapa de campo será avaliada por 11 critérios: segurança do procedimento (LOTO), repetibilidade, estabilidade da baseline, correlação com a topologia real, correlação distância TDR x distância física, identificação de componentes e eventos, capacidade de localização, rastreabilidade, integração com GIS e registro no AeroProf.

ANEXO IV — MATRIZES DE GOVERNANÇA E CONTEÚDOS COMPLEMENTARES

IV.1. CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO E ENTREGÁVEIS (D01 A D10)

O contrato com o laboratório de P&D especializado preverá 10 entregáveis formais: D01 Plano Experimental, D02 Caracterização dos Componentes, D03 Baselines, D04 Ensaios de Anomalias, D05 Dataset Digital, D06 Análise Estatística de Repetibilidade, D07 Correlação de Distância, D08 Relatório Técnico Conclusivo, D09 Protocolo de Campo e D10 Validação de Campo.

Recomenda-se avaliar acreditação segundo ABNT NBR ISO/IEC 17025. As propostas serão solicitadas a três perfis: Grupo A (Laboratório de Pesquisa Aplicada), Grupo B (Especialista em Diagnóstico de Cabos) e Grupo C (Centro de Ensaios Elétricos).

IV.2. ARQUITETURA TECNOLÓGICA FUTURA E INDEPENDÊNCIA DE FABRICANTE

A metodologia garantirá total independência de fabricantes de hardware TDR. A arquitetura seguirá o fluxo:

FLUXO DE INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA Instrumento TDR → Trace Bruto → Processamento AeroProf → Identificação do Evento → Estimativa da Distância → Correlação com Topologia → Localização Física → GIS AeroProf → Ativo AGL → Diagnóstico → Histórico → Manutenção Preditiva → KPIs.

IV.3. MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES DO PROJETO AGL-TDR

| Atividade do Projeto AGL-TDR | ASUR | DWELL | Laboratório | Equipe Elétrica | Autoridade/ANAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir Circuitos Piloto e Escopo | A / R | C | C | I | I |
| Fornecer Projetos Unifilares e Cadastros | A / R | C | I | C | I |
| Elaborar Plano Experimental de Lab | C | A / R | R | I | I |
| Autorizar Janela e Isolamento LOTO | A / R | C | I | R | I |
| Executar Caracterização em Bancada | I | A | R | I | I |
| Construir Biblioteca de Assinaturas | I | A / R | R | I | I |
| Executar Medições TDR em Pista | C | A | C | R | I |
| Processar Dados e Correlação GIS | C | A / R | C | I | I |
| Aprovar Relatório Técnico Conclusivo | A / R | C | C | I | I |

IV.4. MATRIZ ISHIKAWA 6M DE BENEFÍCIOS, RISCOS E CONTROLES

| Eixo Ishikawa | Benefício Pretendido | Risco Mapeado | Controle Técnico Proposto |
| --- | --- | --- | --- |
| Método | Diagnóstico preciso e não destrutivo | Interpretação errônea de reflexão | Biblioteca prévia de assinaturas e FMEA |
| Máquina | Aproveitamento de TDRs de mercado | Incompatibilidade de formato bruto | Exigência contratual de exportação CSV/JSON |
| Material | Mapeamento completo dos componentes | Falta de dados do transformador | Caracterização individual prévia em bancada |
| Mão de Obra | Capacitação da equipe da ASUR | Dependência técnica de terceiros | Treinamento documentado e protocolo de campo |
| Medição | Precisão métrica na localização de falhas | Erro de VOP e calibração | Determinação experimental prévia do VOP |
| Meio Ambiente | Manutenção em condição desenergizada | Interferência nas operações noturnas | Janela operacional homologada e protocolo LOTO |

IV.5. PORTÕES DE PRONTIDÃO DE CAMPO (READINESS GATES G0 A G9)

Gate G0 (Negócio): Formalização dos objetivos da PoC AGL-TDR, escolha do aeródromo e circuitos piloto.

Gate G1 (Dados): Entrega e catalogação dos projetos unifilares, as-built e históricos de manutenção pela ASUR.

Gate G2 (Autorizações): Liberação formal da equipe de manutenção, plano de trabalho e agendamento da janela.

Gate G3 (Segurança): Homologação do protocolo de segurança elétrica e isolamento LOTO (Lockout/Tagout).

Gate G4 (Instrumentação): Verificação de calibração, especificação e parametrização do instrumento TDR.

Gate G5 (Método): Aprovação do desenho da campanha de medição e pontos de injeção do sinal.

Gate G6 (TI & Dados): Validação dos schemas do banco geoespacial e infraestrutura de TI no AeroProf.

Gate G7 (Execução): Confirmação de ausência de tensão na pista e autorização de início das medições.

Gate G8 (Qualidade): Avaliação imediata da integridade e repetibilidade dos traces brutos coletados.

Gate G9 (Aceitação): Apresentação dos diagnósticos, assinatura do Relatório Conclusivo e aceite técnico.

IV.6. LIMITAÇÕES TÉCNICAS E FLUXO EXECUTIVO DO PROJETO

A metodologia reconhece 9 limitações técnicas: TDR não identifica automaticamente toda causa física; defeitos diferentes podem produzir respostas semelhantes; componentes geram reflexões próprias; VOP influencia a distância; condições ambientais alteram a resposta; circuitos reais têm topologias complexas; baseline de bancada não substitui a de campo; presença de reflexão não implica falha; e diagnósticos automáticos exigem validação prévia.

O fluxo executivo percorre: Referência WISE-CASING → Experimento Controlado → Caracterização do Cabo → Caracterização do Transformador → Interfaces → Circuito Integrado → Baseline Laboratorial → Anomalias Controladas → Dataset TDR → Protocolo de Campo → Circuito Real → Baseline de Campo → Evento/Anomalia → Distância TDR → Localização Física → GIS AeroProf → Ativo AGL → Diagnóstico e Manutenção.

IV.7. REFERÊNCIAS TÉCNICAS E DOCUMENTAIS

Lawrence Berkeley National Laboratory — WISE-CASING Time Domain Reflectometry Data from Lab Experiment on Coaxial Cable.

FAA Advisory Circular AC 150/5340-26C: Maintenance of Airport Visual Aid Facilities.

ICAO Doc 9157: Aerodrome Design Manual, Part 5 — Electrical Systems.

ABNT NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.

Documentação cadastral DWELL Sistemas para Internet (CNPJ 68.123.423/0001-32).

IV.8. CONTROLE DO DOCUMENTO E CAMPO DE ASSINATURAS

| Versão | Data | Status / Situação | Alterações Principais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/08/2026 | Substituída | Esboço preliminar do memorial descritivo e FMEA AGL-TDR. |
| 2.0 | 21/08/2026 | Substituída | Estruturação hierárquica e inclusão dos 30 modos de falha FMEA. |
| 3.0 | 24/08/2026 | Substituída | Introdução do enquadramento eMaintenance e referência WISE-CASING. |
| 4.0 | 02/09/2026 | Substituída | Adequação ao modelo de contratação de laboratório e entregáveis D01-D10. |
| 5.0 | 03/09/2026 | Substituída | Inclusão da matriz RACI, Ishikawa 6M e Readiness Gates G0 a G9. |
| 1.0 Exec | 24/09/2026 | Vigente | Consolidação no formato de Dossiê Executivo para apresentação à ASUR Aeropuertos del Este. |

| PELA ASUR AEROPUERTOS DEL ESTE _____________________________________ Representante Autorizado / Diretoria Data: ____ / ____ / 2026 | PELA DWELL / AEROPROF _____________________________________ Wellington Vieira dos Santos Responsável Técnico / Proponente Data: ____ / ____ / 2026 |
| --- | --- |